## Slide 1: Požární bezpečnost tepelných zařízení I. ČSN 06 1000 - Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv, termíny a definice II. ČSN 06 1008 požární bezpečnost tepelných zařízení

## Slide 2: I. ČSN 06 1000
Tato norma definuje české a slovenské termíny vztahující se na lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv, které umožňují využití uvolněného tepla pro daný účel v prostoru, v němž jsou umístěné.
Lokální spotřebič je tepelné zařízení určené ke spalování pevných, kapalných nebo plynných paliv za účelem přeměny jejich chemické energie v energii tepelnou, které umožňuje využití uvolněného tepla v prostoru, v němž je instalováno. Za lokální spotřebič je považováno zařízení s tepelným výkonem do 50 kW včetně. Za lokální spotřebič je považován i elektrotepelný spotřebič, který vydává teplo v místě instalace (akumulační kamna).

## Slide 3: I. ČSN 06 1000
Dělení spotřebičů z hlediska konstrukce, uspořádání a umístění při provozu:
Samostatný spotřebič
Sestavný spotřebič
Vestavný spotřebič
Pevný spotřebič
Přenosný spotřebič
Pojízdný spotřebič
Převozný spotřebič
Ruční spotřebič

## Slide 4: I. ČSN 06 1000
Dělení spotřebičů z hlediska způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin:
Otevřený spotřebič
Uzavřený spotřebič
Spotřebič v provedení A B1
Spotřebič v provedení B
B2

## Slide 5: I. ČSN 06 1000
C1
Spotřebič v provedení C
C2
D1
Spotřebič v provedení D
D2

## Slide 6: I. ČSN 06 1000
Spotřebič v provedení B1 - krbová kamna

## Slide 7: I. ČSN 06 1000
Spotřebič v provedení D2 – plynový turbokotel

## Slide 8: I. ČSN 06 1000
Dělení spotřebičů z hlediska účelu použití:
konvekční
Kamna
Krb sálavá
Infračervený zářič
Kamna s varnou plotnou
Sporák
Pečicí trouba a další – viz ČSN 06 1000

## Slide 9: I. ČSN 06 1000
Části spotřebičů:
Kostra
Spalovací komora
Spalovací prostor
Spalinové cesty
Spalinový otvor
Spalinové hrdlo
Další – viz ČSN 06 1000

## Slide 10: I. ČSN 06 1000
Zvláštní části spotřebičů na pevná paliva:
Ohniště
Rošt
Popelník
Popelníková zásuvka
Zatápěcí klapka
Palivová šachta
Zásobník paliva

## Slide 11: I. ČSN 06 1000
Společné části spotřebičů na kapalná
a plynná paliva:
Přípojka
Palivový rozvod
Pohyblivý přívod
Hlavní uzávěr paliva
Hořák
Usměrňovač spalin

## Slide 12: I. ČSN 06 1000
Přerušovač tahu
normální odtah spalin
přerušovač zpětný náraz vzduchu do spotřebiče
tahu
přerušovačem tahu odkloněný proud zpětného nárazu
studená voda teplá voda
plynový plamen
výměník

## Slide 13: I. ČSN 06 1000
Zvláštní části spotřebičů kapalných paliv:
Beztlakový odpařovací hořák
Tlakový odpařovací hořák
Knotový odpařovací hořák
Další – viz ČSN 06 1000

## Slide 14: I. ČSN 06 1000
Fyzikální a funkční termíny souvisící s provozem spotřebičů:
Palivo
Výhřevnost [ J ]
Poměrná (relativní) hustota
Provozní tah [ Pa ]
Spalovací vzduch
Primární vzduch
Sekundární vzduch
Spaliny

## Slide 15: I. ČSN 06 1000
Rosný bod spalin [ °C ]
Spalování
Úplné spalování
Neúplné spalování
Plamen
Čelo plamene+
Fronta plamene+
Odtržení plamene+
Prošlehnutí plamene+
Stabilita plamene+

## Slide 16: I. ČSN 06 1000
Plamen - čelo plamene
- fronta plamene
fronta plamene
čelo plamene
vzduch do
pásma
hoření
palivo

## Slide 17: I. ČSN 06 1000
Plamen
přisávání vzduchu = hořlavá směs tryska
Fronta plamene
směr proudění paliva do trysky rychlostí vpal
rychlost postupu čela plamene vplamene Čelo plamene
oblast vytváření hořlavé směsi (HL + O + t)
Odtržení plamene: vpal > vplamene
Prošlehnutí plamene: vpal < vplamene
Stabilita plamene: vpal = vplamene

## Slide 18: I. ČSN 06 1000
Podmínka vzniku hoření:
HL
O t °C
hořlavá látka + oxidovadlo + zápalná teplota =
= HOŘENÍ

## Slide 19: I. ČSN 06 1000
Tepelný výkon [ W ]
Účinnost spotřebiče ζ < 100%
Minimální bezpečná vzdálenost [ m ]

## Slide 20: II. ČSN 06 1008
Norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných a v silničních vozidlech. Stanoví také zkušební metody a zkušební podmínky pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot a požadavky na technickou dokumentaci z hlediska požární bezpečnosti.

## Slide 21: II. ČSN 06 1008
ČSN 06 1008 se vztahuje na následující tepelná zařízení:
- lokální spotřebič určený k vaření, ohřevu vody a vytápění,
- zdroj tepla se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění popř. ústřední ohřev TUV
- rozvodné a teplosměnné části ÚT
- vše včetně kouřovodu do délky 1,5 m

## Slide 22: II. ČSN 06 1008
ČSN 06 1008 se nevztahuje na:
Instalaci tepelných zařízení v železničních kolejových vozech
Instalaci spotřebičů na vnitrostátních plavidlech (ČSN 32 5700)
Ruční spotřebiče (žehličky, ohřívací a ožehovací přístroje, páječky, lampy aj.

## Slide 23: II. ČSN 06 1008
Termíny a definice
Lokální spotřebič pevných, kapalných a plynných paliv
Lokální elektrický tepelný spotřebič
Světlý infračervený zářič
Tmavý infračervený zářič
Otopná soustava ústředního vytápění
Teplovzdušná jednotka

## Slide 24: II. ČSN 06 1008
Ochranná zástěna
Ochranná podložka
Izolační podložka
Bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot
Hořlavá hmota – stupně hořlavosti, dnes třída reakce na oheň

## Slide 25: II. ČSN 06 1008
Stupeň hořlavosti | Třída reakce na oheň
A nehořlavé | A1 A2
B nesnadno hořlavé | B
C1 těžce hořlavé | C
C2 středně hořlavé | D
C3 lehce hořlavé | E F

## Slide 26: II. ČSN 06 1008
Ochranná zástěna
30±5 ≥ 300
≥ 150

## Slide 27: II. ČSN 06 1008
Izolační podložka
Rozměry a tloušťku izolační podložky stanoví výrobce tak, aby teplota povrchu stěny nebo podlahy nepřevýšila 100°C

## Slide 28: II. ČSN 06 1008
Ochranná podložka
každý spotřebič na pevná paliva umístěný na hořlavé podlaze musí být opatřen upevněnou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys o následující hodnoty:
- spotřebič k vaření
600 mm před přikládacím a popel.otvorem
300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů
- ostatní spotřebiče
300 mm před přikládacím a popel. otvorem
100 mm na ostatních stranách spotřebiče

## Slide 29: II. ČSN 06 1008
Odtah spalin
Pro instalaci otevřeného spotřebiče určeného ke spojení s kouřovodem nebo komínem platí ČSN 73 4210 a ČSN 38 6441.
Instalace a způsob vyústění potrubí k přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin uzavřených spotřebičů musí být v souladu s předmětovými normami a s pokyny výrobce na příslušné provedení spotřebiče

## Slide 30: II. ČSN 06 1008
Prostup kouřovodu stropem, stěnami popř. střechou z hořlavých hmot
Jestliže kouřovod nebo komín prochází uvedenými konstrukcemi, musí být proveden v souladu s pokyny výrobce uvedenými v technické dokumentaci pro příslušný druh spotřebiče. Není-li způsob provedení prostupů v dokumentaci uveden, provedou se prostupy podle schémat v příloze E a F ČSN 06 1008

## Slide 31: II. ČSN 06 1008
Infrazářiče
není-li bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot stanovená výrobcem v dokumentaci, musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti stanovené pro:
- světlé infrazářiče na plynná paliva a elektrické zářiče s teplotou topné plochy
> 500°C
- tmavé zářiče na plynná paliva vč. zářiče se sálavými trubkami a elektrického zářiče s teplotou topné plochy ≤ 500°C
podle čl. 5.1.5 ČSN 06 1008

## Slide 32: II. ČSN 06 1008
5.1.6 Umístění uzávěrů paliva a vypínačů
5.1.7 Doplňování kapalného paliva
5.2 Zdroje tepla
5.3 Rozvodné a teplosměnné části soustavy ÚT
- požadavky podle charakteristiky prostředí,
- rozvodné části soustavy ÚT,
- soustava ÚT s teplovzdušnými jednotkami

## Slide 33: II. ČSN 06 1008
Požadavky na instalaci tepelných zařízení podle charakteristiky prostředí
- 6.1.1 Charakteristiky prostředí – podle
ČSN 33 2000-3 (informativně v příloze H)
- 6.1.2 Elektrické části
- 6.1.3 Odkládání předmětů z hořlavých hmot

## Slide 34: II. ČSN 06 1008
6.2 Prostředí s nebezpečím požáru
- 6.2.1 Teplota povrchu
- 6.2.2 Povrch a vzdálenost tep.zař. od stěn popř. podlahy
- 6.2.3 Odebírání vzduchu teplovzdušnou jednotkou

## Slide 35: II. ČSN 06 1008
6.3 Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- 6.3.1 Teplota povrchu
- 6.3.2 Teplovzdušné jednotky
- 6.3.3 Povrch a vzdálenost tep.zař. od stěn popř. podlahy
- 6.3.4 Instalace tep. zař. ve skladech HK

## Slide 36: II. ČSN 06 1008
6.4 Prostředí s neb. požáru nebo výbuchu výbušnin
6.4.1 Teplota povrchu
6.4.2 Povrch a vzdálenost rozvodných a teplosměnných částí otopné soustavy ÚT od stěn popř. podlahy

## Slide 37: II. ČSN 06 1008
Garáže, servisy a stanice PHM
- garáže pro silniční mot. vozidla
- servisy a opravny mot. vozidel
- čerpací stanice PHM

## Slide 38: II. ČSN 06 1008
12.2 Technická dokumentace pro odběratele
S každým tepelným zařízením musí být dodána technická dokumentace v českém jazyce obsahující:
- údaje o charakteristice prostředí, ve kterém smí být tep. zař. umístěno,
- návod k montáži a obsluze obsahující
a) předpis pro instalaci – musí obsahovat údaje o …
b) předpis pro obsluhu a údržbu – musí obsahovat …
§ 5 odst. 1) písm. c) (právnické osoby) a § 17 odst. 1) písm. i) (fyzická osoba) zák. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k pož.bezp. výrobků nebo činností (!)

## Slide 39: II. ČSN 06 1008 Přípustnost instalace tepelných zařízení podle charakteristik prostředí
Prostředí s nebezpečím |  | Tepelné zařízení |  |  |  | 
 |  | spotřebič |  |  |  | Rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění
 |  | Pevných paliv | Kapalných paliv | Plynných paliv | Elektro-tepelný | 
požáru hořlavých | Hmot | Ne | Ano1) | Ano1) | Ano3) | Ano
 | Prachů | Ne | Ano1) | Ano1) | Ano3) | Ano
 | kapalin | Ne | Ano1) | Ano1) | Ano3) | Ano
Výbuchu hořlavých plynů a par |  | Ne | Ne | Ano3) | Ano3) | Ano3)
Požáru nebo výbuchu výbušnin |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano2)3)
Není dovolena pouze instalace otevřeného spotřebiče Není dovolena pouze instalace horkovodní a středotlaké parní soustavy ústředního vytápění Je dovolena instalace příslušného tepelného zařízení, pokud je schváleno pro použití v daném prostředí |  |  |  |  |  |